УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Покровского сельсовета _________________А.А. Панченко

ПЛАН

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в муниципальном образовании Покровский сельсовет на объектах социально-культурного назначения

с.Покровка

2017 г.

| №№ | Виды аварий и место их возникновения | Действия обслуживающего персонала котельной, последовательность проведения работ | Лицо, ответственное за выполнение | Телефон кому сообщено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Порыв газопровода перед вводом в котельную | 1. Оповестить голосом о порыве и опасности 2. Закрыть газовую задвижку до порыва на газопроводе 3. Произвести аварийную остановку котлов: а) закрыть газовые краны на опуске и перед горелками; б) открыть краны на продувочных свечах; 4. Сообщить об аварии ответственному за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов систем газопотребления или лицу его заменяющему. 5. Сообщить об аварии в организацию обслуживающую газопровод. 6. Не допускать посторонних лиц к месту порыва газопровода. | Первый заметивший Обслуживающий персонал Оператор | 112 ЕДДС района 2-13-11 Аварийная газовая служба 2-38-39 Пожарная охрана 01 |
| 2 | Порыв газопровода внутри котельной | 1. Оповестить голосом о порыве и опасности 2. Одеть средства индивидуальной защиты 3. Закрыть задвижку на вводе газопровода в котельную 4. Открыть двери и окна для проветривания помещения 5. Произвести аварийную остановку котлов: а) закрыть газовые краны на опуске и перед горелками; б) открыть продувочные свечи 6. Сообщить об аварии в организацию обслуживающую газопровод. | Первый заметивший Обслуживающий персонал Оператор | 112 ЕДДС района 2-13-11 Аварийная газовая служба 2-38-39 Пожарная охрана 01 |
| 3 | Взрыв газа в топке котла | Оповестить голосом о взрыве Закрыть задвижку (или кран) на вводе в котельную Произвести аварийную остановку котлов: а) закрыть газовые краны на опуске перед горелками, открыть продувочные свечи Если есть пострадавшие, эвакуировать их из помещения Сообщить об аварии в организацию обслуживающую газопровод. | Обслуживающий персонал Оператор | 112 ЕДДС района 2-13-11 Аварийная газовая служба 2-38-39 Пожарная охрана 01 |
| 4 | Отключение электроэнергии | Произвести аварийную остановку котлов: б) закрыть газовые краны перед горелками и на опуске, открыть продувочные свечи Принять меры к остужению котлов: а) прибавить подпитку и держать давление воды в котлах от 0,7 кгс/ см2 до 2,5 кгс/см2 б) открыть воздушники на котлах Выяснить причину отключения | Оператор Слесарь | 112 ЕДДС района 2-13-11 ЖКХ 2-11-53 |
| 5 | Обнаружение газа в топке неработающего котла | Произвести аварийную остановку котлов б) закрыть газовые краны перед горелками и на опуске в) открыть продувочные свечи Закрыть задвижку (или кран) на вводе в котельную Провентилировать топку 4. Выяснить причину аварии и по прибытии ответственного приступить к ее ликвидации | Оператор Обслуживающий персонал | 112 ЕДДС района 2-13-11 ЖКХ 2-11-53 |
| 6 | Сработала автоматика безопасности | Произвести аварийную остановку работающих котлов а) закрыть газовые краны перед горелками и на опуске б) открыть продувочные свечи 2. Выяснить причину аварии и по прибытию ответственного лица приступить к ее ликвидации | Оператор Обслуживающий персонал | 112 ЕДДС района 2-13-11 ЖКХ 2-11-53 |
| 7 | Погасли горелки, отрыв, проскок пламени | Произвести аварийную остановку котлов б) закрыть краны перед горелками и на опуске в) открыть продувочные свечи г) провентилировать топку 2. Выяснить причину аварии и по прибытию ответственного лица приступить к ее ликвидации | Оператор Обслуживающий персонал | 112 ЕДДС района 2-13-11 ЖКХ 2-11-53 |
| 8 | Прекращение подачи газа | Произвести аварийную остановку котлов а) закрыть краны перед горелками и на опуске в) открыть продувочные свечи Закрыть задвижку (или кран) на вводе в котельную 3. Выяснить причину аварии и по прибытию ответственного лица приступить к ее ликвидации | Оператор Обслуживающий персонал | 112 ЕДДС района 2-13-11 Аварийная газовая служба 2-38-39 |
| 9 | Пожар в котельной | 1. Если пожар не угрожает котельной и газовому оборудованию а) приступить к ликвидации пожара б)вызвать пожарную службу в) Сообщить об аварии ответственному за БЭОПОСГ или лицу его заменяющему 2. Если пожар угрожает котельной и газовому оборудованию а) Произвести аварийную остановку котлов б) вызвать пожарную службу в) закрыть газовые задвижки на вводе в котельную г) приступить к тушению пожара | Слесарь Оператор Обслуживающий персонал | 112 ЕДДС района 2-13-11 Пожарная охрана 01 |
| 10 | Порыв системы теплоснабжения | Произвести аварийную остановку котлов а) закрыть краны перед горелками и на опуске Закрыть задвижку (или кран) на вводе в котельную 3. Выяснить причину аварии и по прибытию ответственного лица приступить к ее ликвидации | Слесарь Оператор Обслуживающий персонал | 112 ЕДДС района 2-13-11 ЖКХ 2-11-53 |

ПРИМЕЧАНИЕ:

- При всех вышеуказанных аварийных ситуациях персоналу действовать хладнокровно, не суетясь и не создавая паники.

- В случае необходимости использовать имеющиеся средства индивидуальной защиты и первичные средства пожаротушения.

- Если пострадают люди при описанных аварийных ситуациях, действовать согласно инструкции по охране труда. В экстренных случаях вызывать скорую медицинскую помощь по тел. 03.

- Обо всех вышеуказанных аварийных ситуациях прежде всего нужно сообщить ответственным лицам в порядке их написания.

5. В выходные и особенно праздничные дни быть особо внимательным к своей работе.